## 填表说明
关于运营项目公司环保信息公示资料准备的情况说明
一、根据《企业事业单位环境信息公开办法》、《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)要求，所有运营的垃圾焚烧项目公司都需进行网上公示。
二、资料准备：
1、重点排污单位环境信息公开表
2、2018年环保监测计划。结合本企业的环评、《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)的要求编制监测计划，并到当地环保部门备案。
3、2018年7-12月环保检测数据汇总表（烟气检测数据汇总、烟气重金属检测数据汇总、废水检测数据汇总、飞灰检测数据汇总、炉渣热酌减率数据汇总、二噁英数据汇总）
4、2018年7-8月第三方检测报告（按月份进行整理归档）
三、资料提交：
1、《重点排污单位环境信息公开表》需提供纸质版和电子版，纸质版需项目公司负责人签字确认；
2、《2018年环保监测计划》需提供纸质版和电子版，纸质版需项目公司负责人签字确认；
3、《2018年7-12月环保检测数据汇总表》需提供纸质版和电子版，纸质版需项目公司负责人签字确认；
4、《2018年7-12月第三方检测报告》只需提供电子版。
四、请各项目公司在2018年8月31日前，按照上述相关要求填写相关表格，同时将所需的纸质版文件邮寄至中国天楹总部林峰。联系人电话：15358703198、短号：69750

## 重点排污单位环境信息公开表
滨州天楹环保能源有限公司环境信息公开表
一、基础信息
单位名称 | 滨州天楹环保能源有限公司 |  |  |  | 法定代表人 |  | 严圣军
统一社会信用代码 | 91371600580412422Q |  |  |  | 联系方式 |  | 15066989959
生产地址 | 山东省滨州市滨城区滨北镇邢家土地以北滨北农场
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模
主要内容 |  |  | 产品 |  | 规模
垃圾焚烧发电及蒸汽生产；炉渣及制品销售；垃圾收运（含餐厨垃圾） |  |  | 电能 |  | 日焚烧处理800吨生活垃圾，配置2台400吨生活垃圾的焚烧线，1套15MW汽轮发电机组。二期扩建工程增加1台4000吨生活垃圾的焚烧线，1套7.5MW汽轮发电机组，现正在调试阶段。
二、排污信息
执行的污染物排放标准 |  |  |  | 核定的污染物排放量
《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014，《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015，《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008,《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 |  |  |  | 滨州市建设项目主要污染物总量需求确认申请书：许可排放量：二氧化硫170.4t/a、氮氧化物495.8t/a、化学需氧量：182t/a、氨氮：16.38t/a.
（一）、废水
主要污染物及特征污染物名称 |  | 化学需氧量、氨氮
排放方式 |  | 直排 |  |  | 排放口数量和分布情况 |  | 厂区西侧排放口
排放浓度 |  | COD≤500mg/L，氨氮≤45mg/L |  |  | 超标情况 |  | 无
执行的污染物排放标准 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 |  |  | 核定的排放总量 |  | COD：182t/a； 氨氮：16.38t/a
（二）、废气
主要污染物及特征污染物名称 |  | 烟尘、二氧化硫、氯化氢、氮氧化物、一氧化碳
排放方式 |  | 高空达标排放 |  |  | 排放口数量和分布情况 |  | 1个（3条单独线并一个烟囱内）
排放浓度 |  | 烟尘≤20mg/m3、HCL≤50mg/m3，SO2≤80mg/m3，NOX≤250mg/m3，CO≤80mg/m3 |  |  | 超标情况 |  | 无
执行的污染物排放标准 |  | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014） |  |  | 核定的排放总量 |  | 二氧化硫170.4t/a、氮氧化物495.84t/a
(三）、固体废物、危险废物情况 |  | 一般固体废物 |  |  | 危险固体废物
|  | 炉渣 |  |  | 飞灰、废机油
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施名称 |  | 主要工艺 |  |  |  | 验收时间
废水处理设施 |  | 物化预处理+UASB厌氧反应+A/O生化处理+超滤+NF+RO |  |  |  | 2016-09-01
废气处理设施 |  | SNCR+半干法消石灰脱酸+活性炭吸附+布袋除尘 |  |  |  | 2016-09-01
四、建设项目环境影响评价情况及环境保护行政许可情况（各项分别填写）
项目名称 |  | 建设项目环境影响评价批复情况 |  |  |  | 文号
滨州市生活垃圾焚烧发电厂环境影响报告书 |  | 已批复 |  |  |  | 鲁环审[2011]271号
关于滨州天楹环保能源有限公司滨州生活垃圾焚烧发电项目试生产批复 |  | 已批复 |  |  |  | 滨环办字[2014]139号
关于滨州天楹环保能源有限公司滨州生活垃圾焚烧发电项目延期试生产批复 |  | 已批复 |  |  |  | 滨环办字[2015]28号
关于滨州天楹环保能源有限公司滨州生活垃圾焚烧发电厂排水去向变更环境影响变更报告的批复 |  | 已批复 |  |  |  | 滨环字[2015]121号
关于滨州天楹环保能源有限公司滨州市生活垃圾焚烧发电项目竣工环境保护验收合格的函 |  | 已批复 |  |  |  | 滨环建验[2017]9号
关于滨州市生活垃圾焚烧发电扩建工程暨餐厨垃圾处理项目环境影响报告书的批复 |  | 已批复 |  |  |  | 滨环字[2017]61号
五、突发环境事件应急预案
今年来发生的特发环境事件 |  |  |  | 无
突发环境事件应急预案颁布实施日期 |  |  |  | 2014-05-20
突发环境事件应急预案备案情况 |  |  |  | 已于2015 年12 月进行了备案
应急预案演练情况 |  |  |  | 2018年6月，中毒窒息事故应急演练
六、环境自行监测方案及其备案情况(2018年）
（一）、环境自行监测方案 |  |  |  | 已制定，具体见附件
（二）、环境自行监测方案备案情况 |  |  |  | 已于2018年 1月进行了备案
（三）、自行监测结果
废气 |  |  |  | 符合要求，具体见附件
废水 |  |  |  | 符合要求，具体见附件
固化飞灰 |  |  |  | 符合要求，具体见附件
炉渣 |  |  |  | 符合要求，具体见附件
二噁英 |  |  |  | 符合要求，具体见附件

## 烟气检测数据汇总
滨州天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总
2018年第三季度 | 检测日期 | 2018-09-07 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 烟尘 | 30 | 12.6 | 12.4 | / | / | /
| 二氧化硫 | 100 | 3.17 | 56.67 | / | / | /
| 氮氧化物 | 300 | 153 | 155.83 | / | / | /
| 氯化氢 | 60 | 37.52 | 24.14 | / | / | /
| 一氧化碳 | 100 | ND | 5.17 | / | / | /
| 氟化氢 | / | / | / | / | / | /
2018年第四季度 | 检测日期 | 2018-12-11 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 烟尘 | 30 | 13.3 | 10 | 5.1 | / | /
| 二氧化硫 | 100 | 30.17 | 19 | 20.33 | / | /
| 氮氧化物 | 300 | 159.17 | 146 | 145 | / | /
| 氯化氢 | 60 | 15.73 | 22.02 | 12.79 | / | /
| 一氧化碳 | 100 | ND | 20.5 | ND | / | /
| 氟化氢 | / | / | / | / | / | /

## 烟气重金属检测数据汇总
滨州天楹环保能源有限公司烟气重金属检测数据汇总
2018-07-01 | 检测日期 | 2018-07-19 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 汞及其化合物 | 0.05 | 0.000162 | 0.000286 | 0.000221 | / | /
| 镉及其化合物 | 0.1 | 0.0011 | 0.00037 | 0.00263 | / | /
| 铅及其化合物 | 1 | 0.00667 | 0.005 | 0.0051 | / | /
2018-08-01 | 检测日期 | 2018-08-08 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 汞及其化合物 | 0.05 | ND | ND | ND | / | /
| 镉及其化合物 | 0.1 | ND | ND | ND | / | /
| 铅及其化合物 | 1 | 0.00583 | 0.0113 | 0.0078 | / | /
2018-09-01 | 检测日期 | 2018-09-06 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 汞及其化合物 | 0.05 | 0.000376 | 0.00057 | 0.00164 | / | /
| 镉及其化合物 | 0.1 | 0.00661 | 0.00113 | 0.00114 | / | /
| 铅及其化合物 | 1 | 0.0271 | ND | 0.00713 | / | /
2018-10-01 | 检测日期 | 2018-10-23 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 汞及其化合物 | 0.05 | 0.000365 | 0.000364 | 0.000298 | / | /
| 镉及其化合物 | 0.1 | 0.00292 | 0.0017 | 0.00256 | / | /
| 铅及其化合物 | 1 | ND | 0.0145 | 0.0067 | / | /
2018-11-01 | 检测日期 | 2018-11-08 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 汞及其化合物 | 0.05 | ND | ND | ND | / | /
| 镉及其化合物 | 0.1 | ND | 0.000944 | 0.000864 | / | /
| 铅及其化合物 | 1 | ND | 0.0366 | 0.0218 | / | /
2018-12-01 | 检测日期 | 2018-12-11 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 汞及其化合物 | 0.05 | ND | 0.000108 | ND | / | /
| 镉及其化合物 | 0.1 | 0.00707 | 0.00588 | 0.00707 | / | /
| 铅及其化合物 | 1 | 0.0257 | 0.0154 | 0.0257 | / | /

## 废水检测数据汇总
滨州天楹环保能源有限公司废水检测数据汇总
2018-07-19 | 检测日期 | 2018-07-19 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015) |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 六价铬 |  | 0.5 |  | 0.013
| 总砷 |  | 0.3 |  | 0.00339
| 总汞 |  | 0.005 |  | ND
| 总铅 |  | 0.5 |  | 0.078
| 总镉 |  | 0.05 |  | ND
| 总铬 |  | 1.5 |  | 0.056
| PH值 |  | 6.5—9.5
| 悬浮物 |  | 400
| 全盐量 |  | ———
| COD |  | 500
| BOD |  | 350
| 氨氮 |  | 45
| 挥发酚 |  | 1
| 粪大肠菌群数 |  | ———
2018-08-08 | 检测日期 | 2018-08-08 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015) |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 六价铬 |  | 0.5 |  | 0.014
| 总砷 |  | 0.3 |  | 0.0016
| 总汞 |  | 0.005 |  | ND
| 总铅 |  | 0.5 |  | ND
| 总镉 |  | 0.05 |  | ND
| 总铬 |  | 1.5 |  | ND
| PH值 |  | 6.5—9.5 |  | 6.83
| 悬浮物 |  | 400 |  | 20
| 全盐量 |  | ——— |  | 1680
| COD |  | 500 |  | 97
| BOD |  | 350 |  | 18.5
| 氨氮 |  | 45 |  | 2.57
| 挥发酚 |  | 1 |  | 0.122
| 粪大肠菌群数 |  | ——— |  | ND
2018-09-07 | 检测日期 | 2018-09-07 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015) |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 六价铬 |  | 0.5 |  | 0.018
| 总砷 |  | 0.3 |  | 0.00401
| 总汞 |  | 0.005 |  | ND
| 总铅 |  | 0.5 |  | 0.093
| 总镉 |  | 0.05 |  | 0.008
| 总铬 |  | 1.5 |  | 0.04
| PH值 |  | 6.5—9.5
| 悬浮物 |  | 400
| 全盐量 |  | ———
| COD |  | 500
| BOD |  | 350
| 氨氮 |  | 45
| 挥发酚 |  | 1
| 粪大肠菌群数 |  | ———
2018-10-23 | 检测日期 | 2018-10-23 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015) |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 六价铬 |  | 0.5 |  | 0.024
| 总砷 |  | 0.3 |  | 0.00656
| 总汞 |  | 0.005 |  | ND
| 总铅 |  | 0.5 |  | 0.09
| 总镉 |  | 0.05 |  | 0.008
| 总铬 |  | 1.5 |  | ND
| PH值 |  | 6.5—9.5
| 悬浮物 |  | 400
| 全盐量 |  | ———
| COD |  | 500
| BOD |  | 350
| 氨氮 |  | 45
| 挥发酚 |  | 1
| 粪大肠菌群数 |  | ———
2018-11-07 | 检测日期 | 2018-11-07 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015) |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 六价铬 |  | 0.5 |  | 0.006
| 总砷 |  | 0.3 |  | 0.00956
| 总汞 |  | 0.005 |  | ND
| 总铅 |  | 0.5 |  | ND
| 总镉 |  | 0.05 |  | 0.046
| 总铬 |  | 1.5 |  | ND
| PH值 |  | 6.5—9.5 |  | 9.04
| 悬浮物 |  | 400 |  | 41
| 全盐量 |  | ——— |  | 1730
| COD |  | 500 |  | 96
| BOD |  | 350 |  | 15.8
| 氨氮 |  | 45 |  | 1.31
| 挥发酚 |  | 1 |  | 0.039
| 粪大肠菌群数 |  | ——— |  | ND
2018-12-11 | 检测日期 | 2018-12-11 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015) |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 六价铬 |  | 0.5 |  | ND
| 总砷 |  | 0.3 |  | 0.00428
| 总汞 |  | 0.005 |  | ND
| 总铅 |  | 0.5 |  | ND
| 总镉 |  | 0.05 |  | 0.007
| 总铬 |  | 1.5 |  | ND
| PH值 |  | 6.5—9.5
| 悬浮物 |  | 400
| 全盐量 |  | ———
| COD |  | 500
| BOD |  | 350
| 氨氮 |  | 45
| 挥发酚 |  | 1
| 粪大肠菌群数 |  | ———

## 飞灰检测数据汇总
滨州天楹环保能源有限公司飞灰检测数据汇总
2018-07-19 | 检测日期 | 2018-07-19 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 24.8
| 钡 |  | 25 |  | 1.34
| 铍 |  | 0.02 |  | ND
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.118
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.45
| 铜 |  | 40 |  | ND
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.345
| 铅 |  | 0.25 |  | ND
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.0174
| 锌 |  | 100 |  | 0.328
| 汞 |  | 0.05 |  | ND
| 砷 |  | 0.3 |  | ND
| 六价铬 |  | 1.5 |  | 0.171
2018-08-08 | 检测日期 | 2018-08-08 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 28.5
| 钡 |  | 25 |  | 2.2
| 铍 |  | 0.02 |  | 0.005
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.104
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.77
| 铜 |  | 40 |  | 0.179
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.393
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.178
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.0116
| 锌 |  | 100 |  | 0.567
| 汞 |  | 0.05 |  | ND
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.00306
| 六价铬 |  | 1.5 |  | ND
2018-09-01 | 检测日期 | 2018-09-07 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 28.4
| 钡 |  | 25 |  | 0.964
| 铍 |  | 0.02 |  | ND
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.078
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.263
| 铜 |  | 40 |  | 0.127
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.433
| 铅 |  | 0.25 |  | ND
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.0218
| 锌 |  | 100 |  | 0.439
| 汞 |  | 0.05 |  | ND
| 砷 |  | 0.3 |  | ND
| 六价铬 |  | 1.5 |  | ND
2018-10-23 | 检测日期 | 2018-10-23 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 27.2
| 钡 |  | 25 |  | 1.13
| 铍 |  | 0.02 |  | ND
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.137
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.437
| 铜 |  | 40 |  | 0.232
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.49
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.238
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.0154
| 锌 |  | 100 |  | 0.294
| 汞 |  | 0.05 |  | ND
| 砷 |  | 0.3 |  | ND
| 六价铬 |  | 1.5 |  | ND
2018-11-07 | 检测日期 | 2018-11-07 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 25.2
| 钡 |  | 25 |  | 1.26
| 铍 |  | 0.02 |  | ND
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.129
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.214
| 铜 |  | 40 |  | 0.142
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.46
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.138
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.0199
| 锌 |  | 100 |  | 0.508
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.000554
| 砷 |  | 0.3 |  | ND
| 六价铬 |  | 1.5 |  | ND
2018-12-11 | 检测日期 | 2018-12-11 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 19.3
| 钡 |  | 25 |  | 1.3
| 铍 |  | 0.02 |  | ND
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.144
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.265
| 铜 |  | 40 |  | 0.095
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.393
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.211
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.0154
| 锌 |  | 100 |  | 0.349
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.000872
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.0025
| 六价铬 |  | 1.5 |  | ND

## 炉渣热酌减率数据汇总
滨州天楹环保能源有限公司炉渣热酌减率检测数据汇总
2018-07-19 | 检测日期 | 2018-07-19 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 1.84 | 3.03 | 3.72 | / | /
2018-08-08 | 检测日期 | 2018-08-08 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 3.41 | 1.24 | 0.87 | / | /
2018-09-07 | 检测日期 | 2018-09-07 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 2.39 | 2.43 | 1.5 | / | /
2018-10-23 | 检测日期 | 2018-10-23 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 2.9 | 3.22 | 1.26 | / | /
2018-11-07 | 检测日期 | 2018-11-07 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 1.42 | 1.5 | 1.58 | / | /
2018-12-11 | 检测日期 | 2018-12-11 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 2.18 | 1.78 | 2.12 | / | /

## 二噁英数据汇总
滨州天楹环保能源有限公司烟气二噁英检测数据汇总
2018年 下半年 | 检测日期 | 2018-12-18 |  | 检测单位 | 四川中晟环保科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（ng-TEQ/m3） |  | 检测结果（ng-TEQ/m3）
[5 empty] | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 烟气二噁英 |  | 0.1 |  | 0.025 | 0.079 | 0.0037 | / | /
[5 empty] | 0.0043 | 0.0092 | 0.0033 | / | /
[5 empty] | 0.0051 | 0.0083 | 0.004 | / | /
| 平均值 |  |  |  | 0.011467 | 0.032167 | 0.0037 | / | /
备注:2#焚烧炉烟气二噁英检测时间为2019年9月24日